重庆医科大学附属第一医院

院本部2号楼消防控制室消防设施设备更换及搬迁招标文件

根据院本部2号楼消防控制室消防设备运行和管理需要，为保障消防报警系统运行正常、响应及时，现需对院本部消防主机进行更换和搬迁等。现邀请有经验、有能力、符合资质的公司对该项目进行投标。

- 一、综合说明

- （一）项目名称

重庆医科大学附属第一医院院本部2号楼消防控制室消防设施设备更换及搬迁招标。

- （二）招标内容

重庆医科大学附属第一医院院本部2号楼消防控制室消防主机进行更换和搬迁等。

（1）2号楼消防控制室消防系统搬迁（含主机更换等）；

（2）2号楼消防控制室楼宇BAS系统搬迁；

（3）所供货设备及系统的3年质保服务。

- （三）项目概况

1.消防设施设备

2号楼消防控制室内消防设施设备为海湾、北大青鸟和上海松江，拟在本次搬迁过程中，计划搬至院本部第二医疗综合大楼消防控制室海湾主机1台（已更换新主机，此次只搬迁），北大青鸟主机2台，上海松江主机1台，包含CRT图形显示装置、火灾应急广播控制盘、功率放大器、消防电话总机共设置7个立式机柜。同时将2号楼消防控制室消防线路延长至第二医疗综合大楼消防控制室，在原消防主机数据全部编入新安装消防主机内后，再逐一调整信号线路，保证原区域火灾报警系统的延续性。

2.BA系统

1号楼、2号楼和5号楼BAS主要监测或控制如下设备：空调系统、新风系统、送排风系统、给/排水（集水坑）系统，冷/热水供水系统、部分变配电设备以及部分消防重点部位监测点位等，所有监控系统集中在2号楼的楼宇中心（即消防控制室）集中监视、管理。因该系统主要涉及系统光纤、网线等迁移，故需将BAS系统信号线等迁移至第二医疗综合大楼消防控制室，同时保证其延续性使用。

凡符合招标条件的单位均可参加投标。

- （四）项目地址

重庆市渝中区袁家岗友谊路1号。

- 二、招标要求

- （一）消防设施设备基本要求

1.原2号楼控制室内2号楼、5号楼为北大青鸟报警主机和8号楼为上海松江报警主机，1号楼更换的新的报警主机物理搬迁至第二医疗综合大楼消防控制室，2号楼原琴台式北大青鸟主机废弃，在第二医疗综合大楼消防控制室新增2台立柜式消防主机，5号楼原3台北大青鸟立柜式消防主机废弃，在第二医疗综合大楼消防控制室新增3台立柜式消防主机，5号楼原有气体灭火系统，按照现有规范改造重新放线至第二综合大楼消防控制室与新5号楼消防主机联动；1号楼海湾报警主机和8号楼上海松江报警主机、消防广播盘及电气火灾监控系统3个壁挂机，同时将2号楼原消防控制室消防线路延长至第二医疗综合大楼消防控制室，在原消防主机数据全部编入新安装消防主机内后，再逐一调整信号线路，保证原区域火灾报警系统的延续性。

2.重新核对报警点位、重新进行点位编码编程，并制作竣工图等竣工资料。

3.负责对现有CRT系统硬件软件进行更换，并按核对后的报警点位、编码顺序重新制作CRT系统。

4.消防主机等新增、更换的设备须与现有系统、末端设备兼容，如有不兼容的末端点位，中标单位需负责免费更换或调试至末端运行正常。

5.新更换的消防主机需自带回路板等，原有主机内设备需保留备用。

6.末端报警设备点位核对、梳理、编码过程中，如发现存在异常的，需免费负责更换、调试至正常，其中存在异常需更换的末端设备、材料、零配件等由招标方另行提供。

7.每台消防主机及其每个回路，需按相关规范要求设置预留点位数量，预留点位/未被注册点位需尽量留在末尾。

8.消防主机内回路板等设备需张贴确切标示，指明控制/对应的回路及现场区域等，并在竣工资料中绘制体现。

9.需编制并提供消防主机/CRT主机等的图说类操作手册、使用说明书等。

10.根据消防设施设备的线路横截面进行分析计算，并采用防火桥架，实施桥架中的2号楼至与二综消防控制室接驳的地下通道预留口处的桥架。

表1 消防设施设备项目内容表

| 现有消防设施设备情况 |  |  |  |  |  | 项目内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼栋主机 | 品牌 | 型号 | 布置形式 | 报警回路数 | 点位数 |  |  |
| 1号楼主机 | 海湾 | JB-QG-GST5000火灾报警控制器（联动型） | 立柜式 | 10 | 2135 | 整体搬迁至第二医疗综合大楼消防控制室调试至末端运行正常。 |  |
| 2号楼主机 | 北大青鸟 | JB-TG-JBF-11S火灾报警控制器（联动型） | 琴台式 | 42 | 4522 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、CRT图形显示装置、消防广播控制盘、消防电话总机、联动电源盘、独立气体灭火控制盘等本体安装，基础安装。消防主机等新增、更换的设备须与现有系统、末端设备兼容，如有不兼容的末端点位，中标单位需负责免费更换或调试至末端运行正常，同时整体搬迁至第二医疗综合大楼消防控制室。 |  |
| 5号楼主机 | 北大青鸟 | JB-TG-JBF-11S火灾报警控制器（联动型） | 立柜式 | 37 | 5025 |  |  |
| 8号楼主机 | 上海松江 | JB-3208B火灾报警控制器（联动型） | 壁挂式 | 1 | 108 | 整体搬迁至第二医疗综合大楼消防控制室调试至末端运行正常。 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 项目内容及要求 |  |
| 线缆延长 |  |  |  |  |  | 消防线路延长至第二综合楼消防控制中心，包含但不限于90路信号线（预留10组）、83路多线（预留4组）、2路电源线（预留1组），1路联网线、1路电话线（预留1组）、4路广播线（预留1组）等合并优化延长，桥架敷设。 | 具体情况以踏勘现场实际为准。 |
| 系统调试 |  |  |  |  |  | 系统软件、联动程序、联动关系、系统各硬件之间、各系统联合等调试。 |  |
| 线路桥架 |  |  |  |  |  | 钢制封闭式金属桥架，并在表面涂刷防火涂料。 |  |

- （二）BA系统基本要求

1号楼、2号楼和5号楼BAS主要监测或控制了如下设备：空调系统、新风系统、送排风系统、给/排水（集水坑）系统，冷/热水供水系统、部分变配电设备以及部分消防重点部位监测点位等，所有监控系统集中在2号楼的楼宇中心（即消防控制室）集中监视、管理。因该系统主要涉及系统光纤、网线等迁移，故需将BAS系统信号线等迁移至第二医疗综合大楼消防控制室（包含线路桥架），同时保证其延续性使用。

- （三）调试要求

1.消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

2.火灾自动报警系统通电后首先应对主机全部功能进行检查，在功能完好的前提下对报警系统设备的逻辑关系按要求进行编程设置。

3.检查报警系统的主电源和备用电源容量与互投分别符合国家标准要求，在备用电源连续充放电3次后，主、备电能自动转换。

4.应采用专用的检查仪器对探测器、手报、消火栓按钮等进行逐个试验，其动作应准确无误。

5.应分别用主电源和备用电源供电检查火灾自动报警的各项控制功能和联动功能。

6.火灾自动报警系统应在连续运行24小时无故障后按要求填写调试报告，为最终的项目验收做准备。

7.其他为符合相关规范、完成本次更换及搬迁项目的相关调试要求。

- （三）其他要求

1.消防设施设备及BA系统更换和搬迁期间，需确保招标方消防系统受监、可控，确保消防安全。

2.施工过程（含现场点位梳理、核对），需注意文明施工，不得影响招标方正常的医疗生产工作。

3.工程施工前期须注意整理图纸，需对主机点位调整、线路调整、回路调整、CRT调整、联动设备调整、线接等进行合理安排及现场调整，做到优质化、系统化，以便于后期运行管理及维护。

4.改造完工后需逐一复核点位，将不准确的点位按照规范重新录入消防报警主机及CRT，并修订到竣工图纸。

5.消防主机及其线路如有接地、绝缘、防雷等要求的，须满足相关要求。

6.中标单位进场施工前，需向招标单位办理相应进场施工手续，提供据实可行的实施方案并经招标方同意后方可进场施工。

7.竣工图需经双方确认会签，并由中标方负责扫描后供招标方存档备查（含纸质会签版、会签后的扫描电子档，以及CAD竣工图等）。

8.消防主机改造后，需符合包含但不限于以下现行最新相关规范、标准要求，

GB16806  消防联动控制系统

GB50116  火灾自动报警系统设计规范

GB50166  火灾自动报警系统施工及验收标准

- （四）招标更换/新增设备

本次招标需更换/新增的设备包含但不限于表2所示：

表2  需更换/新增的主要设备

| 序号 | 系统名称 | 项目名称 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施设备 | 新增消防主机 | 火灾报警控制器、消防联动控制器、CRT图形显示装置、消防广播控制盘、消防电话总机、联动电源盘、独立气体灭火控制盘等本体安装，基础安装。消防主机等新增、更换的设备须与现有系统、末端设备兼容，如有不兼容的末端点位，中标单位需负责免费更换或调试至末端运行正常，同时整体搬迁至第二医疗综合大楼消防控制室。 |  |
| 2 |  | 线缆延长 | 消防线路延长至第二综合楼消防控制中心，包含但不限于90路信号线（预留10组）、83路多线（预留4组）、2路电源线（预留1组），1路联网线、1路电话线（预留1组）、4路广播线（预留1组）等合并优化延长，桥架敷设。 |  |
| 3 |  | 系统调试 | 系统软件、联动程序、联动关系、系统各硬件之间、各系统联合等调试。 |  |
| 4 | BA系统 | RS-485 | 1600米（参考数据，实际以现场为准） |  |
| 5 |  | 12芯单模光纤 | 800米（参考数据，实际以现场为准） |  |
| 6 |  | 超五类网线 | 200米（参考数据，实际以现场为准） |  |
| 7 |  | 线路桥架 | 实际以踏勘现场为准，消防设施设备需为钢制封闭式金属桥架，并在表面涂刷防火涂料。 |  |
| 8 |  | 人工及相关辅材等 |  |  |

- 三、投标报价

根据本招标文件规定的项目工作内容和要求，结合市场行情和自身实力，自主报价。

表3 项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施设备系统（包含但不限于消防主机） | 1 | 项 |  |  | 含系统联网和相关配套设备、点位校核和编码梳理、制作竣工图，以及5年质保等 |
| 2 | BA系统 | 1 | 项 |  |  | 含软硬设备提供以及3年质保等 |
| 3 | 线路桥架 | 1 | 项 |  |  | 进行现场查勘，确定具体方案。 |
| 4 | 人工及相关辅材等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

特别说明：本项目报价为包干价，即以上报价包括但不限于报警主机供货与安装，CRT软件重新制作安装，重新核对报警点位制作竣工图，以及为完成本项目施工改造所需的线路敷设、设备安装、主机接线、材料采购、包装运输、交付、税费、安装、调试、培训等全部工作内容，以及5年质保期的质保服务费。

- 四、工期、招标限价、评审、验收及付款方式

- （一）工期

接到中标通知后，在招标单位发起动工通知60日内完成设备采购、运输、安装、调试（含点位梳理及重新编码等），以及竣工图绘制等全部工作。如超过约定时间，由投标单位承担一切责任，并赔偿所造成的一切损失。

- （二）招标限价

本次重庆医科大学附属第一医院院本部2号楼消防控制室消防设施设备更换及搬迁招标最高限价为47.5万元。

- （三）项目评审

1.招标单位组织由医院相关部门及监督部门组成的评标小组进行评议，根据评审标准进综合评议，按得分由高到低进行排序，评分标准如下：

表4 评分标准表

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 投标文件中提供书面报价文件 |
| 2 | 技术部分 （50%） | 50分 | 结合现场踏勘情况，应对本项目消防控制室设施设备的更换及搬迁工作足够理解，提供消防控制室更换及搬迁实施方案，方案必须包括但不限于消防报警信号和控制信号线缆布放图、施工图、设备连线图、施工周期等要素。 1．质量保障方案：质量保障体系完备，能为本项目高质量完成提供切实保障，保证使用期间安全工作。(10分，不存在瑕疵得8-10分，存在1处瑕疵得4-7分，存在2处瑕疵得0-3分） 2．施工保障方案：实施进度及时间安排合理，能高效完成本项目，方案针对本项目量身定制，内容全面、完整，重点突出。(20分，不存在瑕疵得15-20分，存在1处瑕疵得7-14分，存在2处瑕疵得0-6分） 3. 运行保障方案：提供可靠的项目运行的保障方案，提供突发事件的应急预案及应对措施。(10分，不存在瑕疵得8-10分，存在1处瑕疵得4-7分，存在2处瑕疵得0-3分） 4. 技术人员保障方案：项目施工期间，派驻现场管理、施工以及技术支持人员方案完善，并具备相应的资格要求。(10分，不存在瑕疵得8-10分，存在1处瑕疵得4-7分，存在2处瑕疵得0-3分） | 投标文件中提供书面方案，项目技术人员等需提供投标人为其缴纳社保的证明材料复印件。 |
| 3 | 商务部分 （20%） | 既往业绩 （20分） | 既往业绩：提供投标人近三年承担本项目类似业绩，1个业绩为基本条件，从第2个业绩起算，每增加1个业绩得5分，本项最多得20分。 | 提供业绩证明等有效证明资料复印件。 |

2.其他说明：评标小组认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

- （四）工程验收

1.设备、材料运至招标方后，由招标方、投标方双方进行验货，合格方能进行安装调试。

2.投标方应保证货物到达招标方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标方负责调换、补齐或赔偿。

3.投标方应提供完备的项目资料，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）投标单位提供的设备等符合要求，运行情况已达到国家及行业相关标准；

（2）货物技术资料、使用说明书、产品合格证、技术参数、竣工图、图说类操作手册、标示标牌，以及调试报告等资料齐全；

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并且试运行期为连续15天无故障运行。在调试运行期间，如有验收不通过的，投标方需按要求进行整改（其整改费用由投标方承担），方可重新启动相应的验收流程，试运行期从整改完成之日起重新计算，试运行期顺延15天，若仍达不到要求，继续顺延，一直到设备连续15天无故障运行时为止（如顺延超过3次，则视为投标方交付的产品或安装质量不符合要求）；

4.如验收达不到规定要求，经整改仍达不到验收要求，中标方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- （五）付款方式

本项目无预付款，待安装完成调试合格，达到正常使用运行要求后，双方签字视为工程验收合格，验收合格后50个工作日内支付全部货款。

履约保证金：履约保证金3万元，合同签订前乙方交至甲方，合同项目3年质保到期后系统运行正常，经招标方主管部门确认后，中标方提供完整的维修、质保等相关资料后，提出支付相应质保款的申请并于招标方收到申请之日起30天内一次性支付相应款项。

- 五、其他约定

- （一）招标单位工作

1.提供施工所需的水电等资源；

2.派专人配合，提供场地；

3.按合同约定支付相关费用。

- （二）投标单位工作

1.负责全套设备、系统的采购、运输、安装与调试。

2.投标单位应当为招标单位相关人员提供技术援助电话，解答在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议。

3.质保期内维修使用的重要备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标单位同意不得使用非原厂配件，属常用的、易损易坏的非原厂备品备件及易损件的清单须在投标文件中列出。

4.负责3年内的质保，质保内容包含但不限于投标单位所提供的全套设备、系统和设备安装质量等。

5.严格遵守招标单位的技术、安全、保密、保卫及相关管理工作制度规定，保证设施、设备完整。

6.安装施工与质保期间因投标单位原因造成的人员及设备安全事故概由投标单位负责。

7.负责对招标单位相关人员提供包括但不限于设备和软件的基本原理、使用与操作、安装与维护等相关方面的免费培训，使招标单位相关人员能够基本掌握运行原理、正常操作、使用方法、紧急处置及日常维护等技能等水平，并将培训资料（讲义）与培训记录等相关材料提交招标单位存档。

8.如遇特殊情况需要投标单位紧急赶赴现场进行质保维修的，投标单位应在规定时间内（接电话通知2小时内，当电话无法接通时将以短信或微信形式通知，且短信或微信通知4小时内）到达现场进行紧急处理、维修，12小时内处理完毕。12小时内未处理完毕，须提供招标方认可的处理方案。除不可抗力和招标方责任外，费用全部由投标单位承担。如果中标人在接到通知后未及时作出响应，中标人必须对由于故障所造成的损失后果负责。

9.质保期内，若发现产品（含整机和配件）存在质量问题，投标单位需清退不合格产品并更换符合要求的产品，由此导致的一切损失后果，全权有投标单位负责。

10.质保期内，若发现编码点位与竣工图不一致，或竣工图不符合要求，投标单位需在限期内无偿重新梳理、绘制并提交正确的竣工资料。

11.投标单位需负责协助招标单位完成项目设备的固定资产创建以及入库等相应流程。

12.投标单位须提供完整的产品技术文档资料，包括但不限于操作手册、技术说明书、工作原理图等。使用说明书应包括以下内容：

（1）用途与适用范围，以及主要功能；

（2）使用与维护；

（3）常见故障及排除方法；

（4）售后服务相关文件，包括售后服务协议书、通信联系单、质量服务回访单及技术培训材料等；

（5）涉及本消防主机及其系统的其他资料。

- （三）违约责任

1. 甲方应在验收合格后，收到乙方正规有效的发票及付款资料的50个工作日内支付项目款，每延迟一天，则按应支付金额的万分之三承担违约责任。

2.乙方因项目质量达不到合同规定的合格标准，应负责整改，直至达到合格标准为止，费用由乙方自行承担。乙方无故拖延工期，项目质量达不到要求，且整改无效，甲方有权单方面终止合同并追究乙方责任。

3.乙方未在合同规定的时间完成施工，每延误一天，按合同金额的万分之三承担违约责任，由甲方在应付款中扣除。

4.乙方施工时，应实地考察，如果因未进行现场踏勘，或者是拆除施工不当而导致设备损坏的，乙方应免费进行设备维修或更换，如产生不良连锁反应的，甲方有权终止合同并追究乙方的责任。

5.在3年质保期内，如遇特殊情况需要投标单位紧急赶赴现场进行质保维修的，投标单位响应不及时，未在规定时间（接电话通知2小时内，当电话无法接通时将以短信或微信形式通知，且短信或微信通知4小时内）到达现场，招标单位除有权寻找其他相关单位进行紧急维修，累计达到3次，之后每发生一次，甲方有权扣除履约保证金的10%，直至履约保证金扣完。

6.如因投标单位原因导致消防主机或其系统无法满足相关运行要求，投标单位需负责进行整改并承担项目整改的全部费用，如因此对招标单位安全生产、医疗工作等产生不良影响，投标单位还须全权承担所导致的一切后果。招标方保有视情节严重程度进行追偿的权利（包含但不限于前期已支付的工程费用、给招标方导致的损失，以及招标方为消除不良影响的一切花费），并有权拒付后期一切费用。

7.投标单位如不按规范作业或提前拟定的作业方案不合理造成招标单位设备、设施损坏或给招标单位安全生产、医疗工作造成影响的，投标单位将承担全部责任并赔偿招标单位的一切损失。

8.如果投标单位未按要求提供服务、质保更换零配件以次充好或弄虚作假，每发现一次除补做或更换合格零配件外，另将从尚未支付的费用中扣除违约金500元，如投标方拒不整改的，招标方有权拒付所有质保金且立即解除合同，除尚未支付的费用不再支付外，招标方无需承担任何违约责任。

9.投标单位所使用的产品不符合本招标文件规定的，招标单位有权要求投标单位暂停安装调试等相关工作，并要求投标单位清退不合格产品，更换符合要求的产品，如投标方拒不更换的，招标方有权立即解除合同，除尚未支付的费用不再支付外，招标方无需承担任何违约责任。

10.如消防主机及其系统达不到验收标准，投标方又不按照要求进行整改的，招标方除有权拒付一切尚未支付的费用外，将保留追偿的权利，解除合同并无需承担任何违约责任的权利。

- .六、免责说明

招标单位在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，投标单位应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 七、投标单位资格要求

- 基本资格条件

- 投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次招标项目相适应。【报名资料必须提供：营业执照复印件（标注出与本次招标项目相符合的经营范围）】

- 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。【报名资料必须提供：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。】

- 具有良好的商业信誉，前三年内（时间计算截止于2024年11月20日），在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。【报名资料必须提供：投标函（附件2）】

- 本项目不接受联合体投标。

- 特定资格条件

- 投标人具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质。【报名资料必须提供：以上资质。】

- 投标人具有3年来（时间计算截止于2024年11月20日）已完工1个及以上类似工程业绩。【报名资料必须提供：类似工程业绩是指投标单位涉及的消防器材销售、消防改造/新建施工服务等相关的证明资料，提供合同及对应发票加盖投标单位公章，原件备查】

- 八、报名须知

- （一）报名方式

凡有意参加投标的投标人，请将报名资料于报名时间内发送至报名邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com ；报名时间：详见“投标人须知”）。

- （二）报名资料的编制

1．报名资料内容：

①　报名资料封面及目录。

②　附件1、附件2。

③　“投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。

④　其他（投标人自行补充）。

2．报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。

3．报名资料及邮件命名：“公司名称+项目名称报名资料”。

4．报名资料数量：1份。

5．报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。

- （三）现场勘察

投标公司必须踏勘现场，以获取本次投标所需的相关现场工作的客观条件。若有疑问，请于投标前联系。踏勘时间由采购人另行统一安排。任何因忽视现场踏勘工作导致误判、得出不客观结论等，由此引发的一切后果均由投标人自行承担。

- 九、投标须知

- （一）投标费用及招标文件获取：招标文件无需购买，各投标人自行在重医附一院官网下载，并承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。

- （二）投标文件的编制：

- 1．投标文件的组成（包含但不限于）：

- ①　封面及目录。

- ②　报价表（附件3）。

- ③　法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。（被授权人必须为投标单位的在职员工，并提供投标单位购买的社保证明作为证明）

- ④　投标函（附件2）。（实质性响应本招标文件内容）

- ⑤　“投标人资格要求”中所有资料复印件。

- ⑥　其他。

- 2．装订顺序：请按照以上顺序装订投标文件。

- 3．文件数量：投标文件一式两份，正本一份，副本一份。

- 4．文件密封：所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章。

- 5．文件递交：投标文件密封后于开标时递交。

- 6．其他：投标文件原则不退还，由投标单位自行备份留底。

- （三）严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。

- （四）采购结果公告：请于重医附一院官网自行查看。

- 十、报名、开标的时间及地点

- （一）报名时间、地点及咨询方式

- 1.报名时间：2024 年 11 月25日--2024年11月28 日上班时间。

- 2.报名邮箱：2987352792@qq.com

- 3.报名咨询：张老师89012632   朱老师89012770

- 4.技术咨询、现场勘察联系人：伍老师 89012770

- （二）开标时间、地点及咨询方式

- 1.开标时间：另行通知。

- 2.开标地点：重庆医科大学附属第一医院（重庆市渝中区袁家岗友谊路1号）5号楼A栋 总务处804室

- 3.开标咨询：同报名咨询。

- 附件：

- 1．法定代表人身份证明书/法定代表人授权委托书

- 2．投标函

- 重庆医科大学附属第一医院

- 2024年11月25日

附件1-1

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人         （法定代表人姓名）是（投标单位名称）              的法定代表人，任       （职务名称）职务，身份证号码：             ；联系电话：        ，单位座机：      ，邮箱：          。

特此证明。

附：1.法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

（投标单位公章）

年   月   日

附件1-2

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人        （职务：          身份证号码：                      ；联系电话：        ；单位座机：      ）系                         （单位名称）的法定代表人，现授权委托本公司的         （职务：        身份证号码：            ；联系电话：           ；邮箱：           ）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

特此委托。

被授权人：                           投标人法定代表人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

附：1、法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人最新清晰社保证明加盖公章（勿遗漏）

（投标单位公章）

年   月   日

附件2

投标函

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：              。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

- 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

- 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

- 我方具有良好的商业信誉，具有负责本项目所必需的设备和专业技术能力，并愿意随时提供相关证明材料。

- 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

- 我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（投标人公章）

年    月   日