重庆医科大学附属第一医院

第一分院虎头岩院区非净化区域空气过滤器采购招标文件

# 一、综合说明

## （一）项目名称

重庆医科大学附属第一医院第一分院虎头岩院区非净化区域空气过滤器采购。

## （二）招标内容

第一分院虎头岩院区康养楼、医学中心、全科楼、综合楼、学术会议中心的非净化区域新排风机组中效、高效空气过滤器采购，按照规范要求，提供合格产品，满足使用标准。

## （三）项目地址

重庆市渝中区石油路24号。

# 二、空气过滤器规格型号、产品及供货要求

## （一）空气过滤器规格型号

空气过滤器规格及采购数量如表1所示。

表1   过滤器采购数量表

| 序号 | 类别 | 安装楼栋 | 过滤器尺寸 | 过滤器规格 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中效过滤器 | 康养楼 | W564*H525*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 20 |  |  |  |
| 2 |  | 医学中心 | W590*H425*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 16 |  |  |  |
| 3 |  |  | W540*H400*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 4 |  |  |  |
| 4 |  |  | W315*H534*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 2 |  |  |  |
| 5 |  |  | W365*H434*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 2 |  |  |  |
| 6 |  |  | W526*H406*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 9 |  |  |  |
| 7 |  | 全科楼 | W490*H584*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 2 |  |  |  |
| 8 |  |  | W534*H484*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 3 |  |  |  |
| 9 |  |  | W540*H400*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 4 |  |  |  |
| 10 |  |  | W365*H434*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 2 |  |  |  |
| 11 |  |  | W426*H475*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 48 |  |  |  |
| 12 |  |  | 287*595*600 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 2 |  |  |  |
| 13 |  |  | 595*592*381 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  | 595*490*381 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  | 592*592*96 mm | 中效F8，板式 | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  | 300*300*18 mm | 中效F5，板式 | 55 |  |  |  |
| 17 |  |  | W415*H484*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 8 |  |  |  |
| 18 |  |  | W465*H484*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 2 |  |  |  |
| 19 |  | 综合楼 | W525*H442*D95 mm | 中效F8，板式,可折叠 | 3 |  |  |  |
| 20 |  |  | W540*H450*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 8 |  |  |  |
| 21 |  |  | W415*H484*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 2 |  |  |  |
| 22 |  |  | W365*H434*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 10 |  |  |  |
| 23 |  |  | 287*592*381 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 3 |  |  |  |
| 24 |  |  | W540*H400*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 8 |  |  |  |
| 25 |  |  | W365*H484*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 2 |  |  |  |
| 26 |  |  | W534*H434*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  | 595*595*550*6 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 32 |  |  |  |
| 28 |  |  | 592*387*550 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 9 |  |  |  |
| 29 |  |  | 287*592*550 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 6 |  |  |  |
| 30 |  |  | 592*287*550*6 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 7 |  |  |  |
| 31 |  |  | W490*H325*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 8 |  |  |  |
| 32 |  |  | W490*H584*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 4 |  |  |  |
| 33 |  |  | W525*H442*D95 mm | 中效F8，板式 | 2 |  |  |  |
| 34 |  |  | W564*H472*D534 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 30 |  |  |  |
| 35 |  | 会议室 | 592*592*381 mm | 中效F8，袋式化纤，镀锌框； | 12 |  |  |  |
| 36 | 高效过滤器 | 全科楼 | 280*780*93 mm | 高效H13，板式 | 4 |  |  |  |
| 37 |  |  | 280*280*93 mm | 高效H13，板式 | 4 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （二）过滤器产品及供货要求

1. “过滤器采购数量表”的尺寸可能有误差，中标单位需到现场实际测量准确尺寸，以确保尺寸的精准性，满足安装、使用要求。由于尺寸不准确导致的退换货，中标单位应无条件退换货。

2. 本次采购为一次性交易，中标单位在确认中标并接到采购方的供货指令后，30日内完成供货。

3. 本次采购涵盖货物运输服务，要求中标单位自行承担运输费用，将货物安全送达至本项目指定地点。

4. 本次采购不含过滤器拆旧及安装服务，过滤器拆旧及安装由采购人自行负责。

5. 中标单位需依据安装楼栋对过滤器进行分楼栋包装，确保在最外层包装的醒目位置清晰标注对应的安装楼栋信息，不得将不同安装楼栋的过滤器混合打包。

6. 中标单位销售的过滤器应满足 NE779 以及行业 GB/T14295-2008《空气过滤器》标准的要求，随货提供出厂检测报告及产品合格证。

7. 如有质量问题或包装损坏，采购人有权拒绝收货，中标单位应无条件更换货物，其产生的费用由中标单位自行负责。如果发生货品尺寸与现场需求不同，不能安装，采购人可拒付中标单位费用，直至中标单位更换合格产品为止。

# 三、报价明细（报价单）要求

投标人的《投标报价书》中必须含有表1 “过滤器统计清单表”报价所示表格，以表格形式按不同规格型号报价，并统计报出最终合计价格。本次招标最高限价1.9万元，超过最高限价为废标。

投标人如与招标文件要求有不同之处或者有其它补充说明的请填写在备注栏中或用段落文字形式附在表格后。

# 四、付款方式及质保期

本项目无预付款，货到现场经采购人和维保单位共同验收合格、采购人凭签字确认的验收单、中标单位开具发票在60个日内支付全额货款。

质保期半年,从验收合格双方签字之日起算。在安装过程中如发现有质量问题采购人应及时通知中标单位，中标单位应及时到现场确认和更换并承担相关费用。若故意拖延、或不及时进行确认并更换，采购人可不支付货款，直至更换合格产品为止。如经采购人通知后中标单位超过半个月不到场确认或经确认后超过半个月仍不更换，采购人将自行组织更换，有权通知中标单位解除合同，并追究中标单位相关责任。

# 五、违约责任

1. 采购人应在验收合格并收到中标单位发票60日内支付货款，每延迟一天，则按应支付金额的万分之三作为违约金支付给中标单位。

2. 中标单位未按规定时间按时交货，影响采购人维修更换时间，每延迟一天，则按应支付金额的万分之三作为违约金支付给采购人。

3. 若因中标单位提供的产品质量问题无法安装使用的，中标单位必须无条件的更换产品，且应支付由此而产生的所有费用；如因产品质量不合格而导致严重不良事件的，中标单位应承担全部责任。

# 六、投标人资格要求（报名资料要求）

- 基本资格条件

1. 投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次招标项目相适应。【报名资料必须提供：营业执照复印件（标注出与本次招标项目相符合的经营范围）】

2. 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。【报名资料必须提供：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。】

3. 具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。【报名资料必须提供：投标函（附件2）】

4. 本项目不接受联合体投标。

- 特定资格条件

1. 投标人应是中央空调过滤器生产厂家或者具有相关产品代理许可认证有效资质的经销商。【报名资料必须提供：以上资质】

2. 投标人提供近三年，其它供应过净化过滤器的合作单位（至少三家）的相关合同。【报名资料必须提供：以上资质】

# 七、报名须知、现场勘察

## （一）报名方式：

将报名资料于报名时间内发送至邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com；报名时间：详见最后一条。）

## （二）报名资料的编制：

1.报名资料内容：

- 报名资料封面及目录。

- “投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。

- 其他（投标人自行补充）。

2.报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。

3.报名资料和报名邮件的命名规范：“公司完整全称+项目名称 报名资料”

4.报名资料数量：1份。

5.报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。

## （三）现场勘察

投标单位自行勘察现场，以了解本项目实施的现场情况。凡是参与投标的单位，无论勘察现场与否，均视为充分了解本项目的实施条件，若有疑议，请于投标前联系。凡忽视现场踏勘或由此导致的任何误判，均由投标人自行承担相关责任。现场勘察联系人及联系方式：详见最后一条。

# 八、投标须知

## （一）投标费用

招标文件无需购买，各投标人自行在重医附一院官网下载，并承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。

- （二）投标文件的编制

- 投标文件的组成（包含但不限于）：

- 封面及目录。

- 报价表。

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。（被授权人必须为投标单位的在职员工，并提供投标单位购买的社保证明作为证明）

- 投标函（附件2）。（实质性响应本招标文件内容）

- “投标人资格要求”中所有资料复印件。

- 方案及其他。（投标人自行补充）

- 装订顺序：请按照以上顺序装订投标文件。

- 文件数量：投标文件一式两份，正本一份，副本一份。

- 文件密封：所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章。

- 文件递交：投标文件密封后于开标时递交。

- 其他：投标文件原则不退还，由投标单位自行备份留底。

- 评标方式：招标单位组织由医院相关部门及监督部门组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中标单位并与之签订合同。

- 严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。

- 采购结果公告：请于重医附一院官网自行查看。

# 九、报名、开标的时间、地点及咨询方式

- 报名时间、地点及咨询方式

- 报名时间：2024年12月10日--2024年12月12日上班时间。

- 报名邮箱：2987352792@qq.com

- 报名咨询：张老师89012632、89012770

- 技术咨询、现场勘察联系人：李老师（第一分院）86528685

- 开标时间、地点及咨询方式

- 开标时间：另行通知。

- 开标地点：重庆医科大学附属第一医院（重庆市渝中区袁家岗友谊路1号）5号楼A栋 总务处804室

- 开标咨询：同报名咨询。

附件：

- 法定代表人身份证明书/法定代表人授权委托书

- 投标函

重庆医科大学附属第一医院

2024年 12月 10日

附件1-1

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人         （法定代表人姓名）是（投标单位名称）              的法定代表人，任       （职务名称）职务，身份证号码：             ；联系电话：        ，单位座机：      ，邮箱：          。

特此证明。

附：1.法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

（投标单位公章）

年   月   日

附件1-2

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人        （职务：          身份证号码：                      ；联系电话：        ；单位座机：      ）系                         （单位名称）的法定代表人，现授权委托本公司的         （职务：        身份证号码：            ；联系电话：           ；邮箱：           ）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

特此委托。

被授权人：                           投标人法定代表人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

附：1、法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人最新清晰社保证明加盖公章（勿遗漏）

（投标单位公章）

年   月   日

附件2

投标函

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：              。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

- 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

- 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

- 我方具有良好的商业信誉，具有负责本项目所必需的设备和专业技术能力，并愿意随时提供相关证明材料。

- 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

- 我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（投标人公章）

年    月   日