重庆医科大学附属第一医院

第一分院虎头岩院区中央空调系统及相关配套系统运维项目招标文件

为确保重庆医科大学附属第一医院第一分院虎头岩院区中央空调系统设备的正常运行，我院拟对第一分院虎头岩院区中央空调系统设备运行维护保养(代维护管理）进行招标，欢迎具有相关资质的企业或单位参与投标。

# 一、综合说明

## （一）项目名称

第一分院虎头岩院区中央空调系统及相关配套系统运维服务。

## （二）招标内容

1. 全院的中央空调系统及相关配套系统设备设施巡检、检修、清洗、消毒和运行维护保养工作（包含通风系统的过滤网、叶轮、翅片、接水盘、机箱、风口连接段帆布软接等；包含水系统的阀门、过滤器、管道、保温等；包含控制系统的控制面板、温控器、电动二通阀、电动三通阀等；包含地暖系统的使用与故障处理等；不含洁净区域空调和洁净区域新风系统运行维护；不含能源中心机房内的设备和系统运行维护）。

2. 为服务范围内的设施设备提供24小时驻场运行管理、巡检巡查、运行维护保养与维修服务，并与能源站配合制定相关节能运行方案，确保设施设备节能安全高效运行（按照最新国家规范、行业标准、科室要求等配合执行相关要求，服务标准满足且不低于WS488-2016《医院中央空调系统运行管理标准》、DB31/T 255-2020《中央空调系统节能运行和管理技术要求》）。

3. 运行维护人员需学习并熟练操作配合中央空调使用的楼宇自控系统，配合执行有关节能措施。

## （三）项目地址

重庆市渝中区石油路24号。

# 二、工作内容和要求

## （一）运行维护范围

| 系统位置 | 运行维护范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合楼/全科楼/康养楼/医学中心/食堂 | 多联机等设备（不包含洁净区域设备）、中央空调系统末端设备、新排风机组等设备、直膨胀机等设备、风冷热泵机组、空调管道阀门、保温、地暖系统及相关设备、空调控制箱、温控器、空调电缆等维护保养、巡检维修 |  |  |
| 智能系统 | 运维人员应能学习使用相关智能系统（楼宇自控系统等），系统故障时须及时报告并配合招标方协调系统厂商做好故障修复 |  |  |
| 运行维护设备 |  |  |  |
| 序号 | 运行维护内容 | 数量（预估） | 备注 |
| 1 | 中央空调末端 巡检、检修、清洗消毒、维护保养 | 8.6万m2，风机盘管1829台，组合式空调机组5台，新风机组43台 | 全包 （除付费材料报价清单外） |
| 2 | 备用冷热源 巡检、检修、清洗消毒、维护保养 | 2台风冷热泵机组（及地暖主机配套设施） | 全包 （除付费材料报价清单外） |
| 3 | 排风系统 巡检、检修、清洗消毒、维护保养 | 排风机组115台 | 全包 （除付费材料报价清单外） |
| 4 | 其他 巡检、检修、清洗消毒、维护保养 | 多联机空调（不包含洁净区域设备） 外机26台、内机118台、直膨胀机1台 | 全包 （除付费材料报价清单外） |
| 投标人提供包含但不仅限于上述清单的空调及相关配套系统运行维护服务，具体运行维护数量和面积以招标人项目实地设施为准，包含综合楼、全科楼、医学中心、康养楼、食堂建筑全部的中央空调系统末端设备（含后续改造新增的空调末端设备）及配套相关系统等 |  |  |  |

运行范围说明：本次采购项目不含能源机房，以机房四周的墙体为划界限，包含上述机房出来的管道、阀门、全部中央空调设施设备及对应末端设备的二级供配电设备、线路等。

## （二）具体工作内容

1. 过滤网、机箱、软接清洗、消毒及运行维护

（1）吊顶/墙壁回风过滤网及风机盘管回风过滤网定期清洗。

（2）空气处理机组（新风机组、组合式空调机组及吊顶式空调机组）内置过滤器定期清洗与更换。

（3）空气处理机组及风机盘管回风（软）管吸尘、清洁处理。

（4）空气处理机组机箱内清洁。

（5）所有过滤网、机箱、软接等洗后，需要用专业消毒剂（投标人自行采购）进行消毒杀菌处理。所有消毒剂需有卫生许可，高效消毒无污染。

2. 冷凝水管道及接水盘的清洗、疏通、消毒

（1）所有冷凝水排水系统的疏通，包括风机盘管、空气处理机组接水盘及冷凝水排水主管道、支管道的疏通。

（2）检查接水盘使用情况，定期投放消毒灭菌药剂。

3. 风系统设备的运行维护和叶轮、翅片清洗

（1）风机盘管和空气处理机组（新风机组、组合式空调机组及吊顶式空调机组等）逐一检查其送风温度、风速是否正常达标，电动二通阀等是否正常开关。

（2）室内风道检查修补每年一次，确保无漏风，无破损。

（3）清洗叶轮、翅片每年至少一次（一年内根据需要进行清洗），保证叶轮、翅片干净无积尘和异物。

（4）空调运行季节清洗过滤网并消毒杀菌，保证风机盘管恢复正常风量并擦拭回风口表面及回风口百叶确保不积尘。过滤网清洁后用500mg/L含氯制剂擦拭消毒。回风口表面及回风口百叶清洗后用500mg/L含氯制剂擦拭消毒。投标人中标后需制定科室与重点部位的消毒计划。

（5）风机盘管、空气处理机组清洁、电机轴承等检查与更换。

（6）风机盘管、空气处理机组等凝结水盘、管道清洗及杀菌、疏通处理。

（7）风机盘管、空气处理机组等回风箱、送风口吸尘处理以及标识出风口的红布条（无布条需补全）清洗、消毒。

（8）箱体、风道清洁消毒杀菌处理。所有使用采购的消毒剂需有卫生许可，高效消毒无污染。

4. 强弱电气系统的运行维护

（1）检查清理控制启动柜。

（2）检查并收紧电路上的各线路端接点。

（3）控制系统的控制面板、温控器、电动二通阀、电动三通阀等的检查、消毒、运行维护；损坏的电气元件更换。

（4）配电系统除尘。

5. 组合式空调机组、新风机组、排风机组、系统中管道阀门、水泵保养等同样严格按照不低于WS488-2016《医院中央空调系统运行管理》标准执行。

6. 冷冻水、冷却循环水年度全系统化学清洗项目投标人需全力配合能源机房运维单位执行。

## （三）工作频次要求

表1 清洗频率周期表

| 分 类 | 项 目 名 称 | 地 点 | 工作频次 | 清洗工艺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤网、机箱项目 | 风系统的回风过滤网和风机盘管回风过滤网 | 中央空调末端 | 2次/1年 | 过滤网拆除用清洗剂清洗，压力水冲洗，干帕子擦干 |  |
|  | 空气处理机初效过滤器 | 包含新风机组 | 1次/1月 | 检查清灰 | 原则上每6个月更换一次，具体根据实际使用情况，严格按照不低于WS488-2016《医院中央空调系统运行管理》标准执行，保证使用效果 |
|  | 空气处理机中效过滤器 | 包含新风机组 | 1次/1月 | 检查清灰 |  |
|  | 空气处理机回风箱 | 包含新风机组 | 2次/1年 | 吸尘器、清洗剂、湿帕子抹 |  |
|  | 风机盘管回风管（含软接）清洁 | 中央空调末端 | 根据使用情况而定 |  |  |
| 风机盘管及主管道冷凝水、接水盘疏通、消毒 | 冷凝水疏通 | 所有冷凝水疏水系统 | 根据使用情况而定，特别是制冷季节 | 工具疏通，垃圾清理、特殊需要管道拆卸 |  |
| 叶轮、翅片清洗项目 | 叶轮、翅片清洗 | 全院所有末端设备、分体空调室内设备等 | 根据使用情况而定 | 药水循环，水枪冲洗 |  |
| 启动柜保养 | 检查清理控制启动柜 | 组合式空调器、吊顶式空调器、变风量空调器 | 每年一次 | 除尘 | 不可见明显脏污 |

## （四）工作要求

1. 过滤网、机箱清洗项目要求

（1）严格按招标要求完成清洗并形成记录。

（2）保障所有过滤网的清洁，确保通风畅通。

（3）确保至少2人过滤网清洗队伍的编制。

（4）保证无因清洗过滤网空调效果差或在清洗过程对临床工作造成大影响而引起投诉。

（5）现场整体负责人在清洗过程中做好记录、及时收集整理文档以及档案归集工作等其它相关的工作，做好记录汇总。

2. 冷凝水管道疏通项目要求

中央空调系统末端范围内所有凝结水管路疏通、清理，包括风机盘管接水盘的清理，预防性的疏通以及临时紧急冷凝水漏水疏通工作。

3. 叶轮、翅片清洗项目等要求

（1）满足GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》相关条例要求。各房间内的风机盘管制冷/采暖正常，进/出风温差≥5℃。清洗前后风速、风量明显提高，达到使用需求。

（2）24小时常驻医院，以应对突发和紧急的因空调末端设备漏水或制冷效果差的情况，运行维护人员熟悉中央空调系统的运行模式，掌握中央空调末端设备运行原理，对出现的故障能独立判断和维修。

（3）配合做好过滤网以及翅片的清洗情况的文档收集整理和档案归集工作，必须做好清洗时间、设备型号（位置）、科室/管理人员签字确认等情况记录。

（4）清洗时间根据医院需求，根据系统运行时间及临床医技科室时间进行大规模清洗，保障有充足的专业人员及设备。

（5）为用户提供过滤网清洗剂、翅片清洗剂、消毒药水，并提供药水产品合格证。所有消毒剂需有卫生许可，高效消毒无污染。

## （五）特别说明

1. 由于现场检修位置狭小，需配备有身材瘦小的运维人员。

2. 投标人需要细化、量化运营维护托管服务工作的具体内容，配合医院、能源中心一起确保通风空调系统的安全、可靠、节能运行。

3. 要求对数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给采购人的决策进行支持。

4. 负责制度、流程等上墙及标准化管理，且负责完成标识标牌制作及记录本，以满足三甲医院评审标准为基本要求。

5. 有严格的员工管理和考核体系，并提供有效的考勤记录。

6. 所有操作人员必须着装整齐、举止端庄、挂牌上岗，具备相关的上岗证书和资质。对所有的员工和管理人员应进行必要的职业道德培训及相关岗位的技术培训、消防知识培训、院感知识培训，以确保其良好的技术状态，能完成相应的技术工作。定期召开例会，总结医院能源中心及空调设备运行情况，并针对设备运行情况向采购人提出建设性意见和建议。

7. 完善文档管理体系。对所有的设备、设施进行编号和登记，对其型号、规格、主要的技术参数，使用寿命、供应商信息等进行登记并造册列表。建立完整的设备档案，以计算机和纸质文档两种方式保存；对所有设备和节点建立标识卡和识别铭牌，并与纸质和计算机文档确保一一对应，并要求员工在工作前进行确认。建立完善的技术资料，对于设备的原始说明书和供应商移交资料对应于设备进行编号和登记，并加以妥善保存，投标人还将根据国家相关规定、产品说明书和公司的技术手册编制对每项业务操作的具体业务流程，以规范员工操作。建立员工工作日志和运行维护日志，对于设备的每日运行状况、检查情况和维修情况进行登记，并作为设备档案长期保存。项目将定期根据运行维护相关记录对设备和设施的运行状况进行分析，同时将统计数据由专业人员进行评估和分析，并根据分析结果确定管理关键节点、修订设备运行和维护计划、工作整改计划、预警信息等加以执行。

8. 严格管理运维过程环境控制。凡运维所需材料按施工工艺程序有序堆放，材料标示应清晰明了；运维人员必须做到文明施工，禁止野蛮拆卸，穿戴整洁，防护用品到位；运维现场干净整洁，严禁施工工具及施工材料随手随地放置；每天撤离现场必须对卫生进行打扫；清洗后的设备应彻底擦洗1-2遍，使设备保持干净，无任何化学残留物及尘土、脏污；运维人员必须遵守院内安全保卫部门的各项规章制度，严禁在施工现场吸烟及在施工无关的场所逗留。

9. 提供的服务满足等级医院评审有关管理要求。

## （六）其它说明

1. 本项目的现场驻场人员需有详细的工作分工。要求24小时有驻场人员，配置至少具有一种相应的操作证书：制冷工证书、空调设备运行作业证书、电工证书、清洗消毒作业人员证书等上岗证书或操作证书。

2. 投标人针对本项目有详细、准确的考勤管理细则，包括值班计划、值班人员安排工作日白天不少于3人，周末白天班不少于1人，常驻现场运维人员夜间不得少于1人，常驻现场管理人员至少为工作日白天在现场。所有工作人员需具备移动办公能力，并必须配置能正常安装、流畅操作智能化产品的智能手机，现场人员均需学习并能够顺利操作楼宇自控系统。

3. 现场需按照要求，应配备经专业检测计量的测温仪、测速仪等专业工具，方便现场及时执行巡检、检修等工作。

4. 所有设备清洗、清洁处理后，需要用专业消毒剂进行消毒杀菌处理。所有消毒剂需有卫生许可，高效消毒无污染。

# 三、报价要求

1. 请投标人结合我院现场，认真查看需运行维护的区域设备的实际数量。自主报价确定后，若报价所含的运行维护区域设备数量与实际相比存在漏项，以实际情况为准。所有招标范围内设备（含后续增加或改造的设备）运行维护均应纳入报价中，投标人应自行考虑，否则相关损失由投标人自行负责。

2. 本次报价须为人民币报价，投标为总价包干报价（报价表详见附件3）：包含全院中央空调系统及相关配套系统服务范围内所有设施设备及管网阀门表具运行维护维修托管服务等所有费用，主要费用涵盖：人工费、初效过滤器采购费（初效过滤器由投标人进行采购并更换，招标人不再另行支付费用。采购的初效过滤器应符合国家和行业标准且档次、规格等应与原过滤器一致或更高档次）、附件4以外的材料费、设备设施运行维护费、运行维护所需工器具费、维修费、其他费用、保险、税金、合理利润等。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3. 投标单位自行勘察现场，根据现场实际使用的零配件情况报出后期运行维护中可能使用、更换的单价在300元以上的零配件规格、型号，填充到附件4中（表格可自行增删）。投标人未填写型号的，默认为现场实际使用型号的报价。后续因设备维修等原因需使用零配件且招标方未自备的，均由投标单位采购并提供安装（采购配件的档次、品牌、规格等应与原配件一致或更高档次，同时采购配件时间原则上不高于72小时）。发生附件4内材料使用的，投标方依据签订合同价格开票单独结算，附件4以外的材料费用均由投标方自行承担。

4. 投标人提供的各岗位员工执行国家和重庆市有关劳动保障相关规定，中标人支付员工的加班费用需按照国家要求执行，且由中标人承担。

5. 投标人投标报价中员工工资不得低于重庆市最新公布的最低工资水平。

# 四、执行期限及付款方式

## （一）执行期限

本次招标合同期限为1年（预计2025年5月20日-2026年5月19日，具体起止日期按照中标合同签订为准）。

## （二）招标限价、入场时间及验收

1. 本次招标运维服务报价最高限价39万元（人民币），报价表详见附件3，付费材料价格清单最高限价详见附件4，	超最高限价为无效报价。

2. 入场时间：中标公司人员入场时间以院方通知为准。

3. 验收方式：双方现场检测验收并签字确认。

4. 采购文件、成交人的投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。成交人应按照合同约定履行义务，完成成交项目。

## （三）付款方式

本项目无预付款，合同期内，每年运行维护费分两次支付，即每半年运行维护期满后对运维工作（响应速度、服务态度、服务质量等方面）经考核合格后支付一次，若考核、检测不合格，招标方有权要求其限期整改，并做相应处罚扣款；如中标方拒不整改的，或该规定时间内仍不能整改到位的，招标方有权中止合同并拒付当期运行维护费用。

对于发生附件4内的材料或耗材使用的，由招标方管理部门验收通过后，投标方向招标方开具正式发票进行结算。若验收不通过的，招标方有权拒付费用。

# 五、其他说明（约定）

## （一）招标人工作

1. 提供需要的水、电等资源。

2. 派专人配合，提供场地。

3. 对投标单位的运维工作进行监督。

4. 按合同约定考核并支付相关费用。

## （二）投标人工作

1. 该项目所需的一切材料、设备均由投标人采购、运输、保管和安装。在运行维护时现场人员的安全和由于管理不当导致第三人伤害，均由投标人自行负责。如严重影响了医疗工作的正常开展并产生不良后果的，招标方保有向中标方追偿的权利。

2. 在运行维护期内，如果投标人不能在规定时间内响应或不尽力解决故障，采购人有权自行维修，所发生的费用从运行维护费用中扣除。

3. 严格遵守招标人的技术、安全、保密、保卫工作制度，保证设施、设备完整，按照本合同的规定完成运行维护工作。

4. 投标人不得浪费招标人自备原料或损坏设备，如因投标人措施不当造成设备损坏，应承担相应的赔偿责任。

5. 运行维护服务期间因投标人原因造成的人员及设备安全事故概由投标人负责。

6. 根据招标人的特殊情况，尽量减少对临床工作的影响，部分工作需要在特殊节假日完成的，投标人必须派驻充足人员按时保质量的完成。

7. 投标人须对每一次检查和运行维护的情况进行记录，送交招标人认可后，双方签字后各持一份。另外合同期末对本年度内的维护保养情况进行分析、总结，并对招标范围的末端设备情况进行安全评估及保养建议。

8. 投标单位在合同期内维修更换的配件材料的质量保证期为1年（招标文件中相关零配件另有明确约定时间/周期的从其约定），从维修完成双方签字之日起算。

## （三）违约责任

1. 按照招标文件要求及相应的计划开展运维工作内容，投标单位应在规定时间内按时完成。如因投标单位原因延期完成，每延期一天，承担合同总金额2‰的违约责任，累计计算，总金额不超过合同金额的10%。该违约金由招标单位在应支付给投标单位的当期运维费用中直接扣除。如中标方在合同履行期内累计延期达20天及以上的，招标方有权解除本合同，除尚未支付的费用不再支付外，并无需承担任何违约责任。

2. 对于常规运维项目，需经招标方考核合格后（考核条款见附件5）中标方方可提供半年服务费发票。若考核不合格，招标方有权要求其限期整改，并根据不合格条数做相应处罚扣款，即：每出现一条考核不达标的，在当期应支付费用中扣除2000元。如中标方拒不整改的，或在规定时间内仍不能整改到位的，招标方有权中止合同，除尚未支付的费用不再支付外，并无需承担任何违约责任。

3. 投标单位需提供24小时应急维修电话畅通，并随时响应招标单位的应急维修任务。如遇特殊情况或紧急维修，需要运维单位人员紧急赶赴现场的，如响应不及时或未在规定时间（10分钟内）到达现场，每次扣款200元，累计达到10次，招标单位有权终止合同，除尚未支付的费用不再支付外，将无需承担任何违约责任。

4. 如现场运维人员短时间内无法处理设备故障，及时恢复系统正常而有可能影响到招标方医疗工作的，中标单位需立即增派技术人员到现场进行支援，如支援、维修恢复不及时，给招标单位医疗工作造成影响，投标单位将承担全部责任并赔偿招标单位的一切损失。

5. 投标单位如不按规范作业造成招标单位设备、设施损坏或给招标单位医疗工作造成影响，投标单位将承担全部责任并赔偿招标单位的一切损失。

6. 如果投标单位未按要求提供服务、以次充好或弄虚作假，发现一次除补做外另将从当期运维费中扣除违约金2000元，如投标方拒不整改的，招标方有权立即解除合同，且除尚未支付的费用不再支付外，将无需承担任何违约责任。

7. 投标单位所使用的产品不符合本招标文件规定的，招标单位有权要求停止投标单位维修运维相关工作，并要求投标单位清退不合格产品，更换符合要求的产品，如投标方拒不更换的，招标方有权立即解除合同，且除尚未支付的费用不再支付外，将无需承担任何违约责任。

8. 招标单位无正当理由终止合同的，需承担合同金额10%的违约责任金；如投标单位主动要求提前解除合同的，需承担合同金额10%的违约责任金。

# 六、投标人资格要求（报名资料要求）

## 基本资格条件

- 投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备履行合同相应能力，营业范围与本次招标项目相适应。【报名资料必须提供：营业执照复印件（标注出与本次招标项目相符合的经营范围）】

- 提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书。【报名资料必须提供：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。】

- 具有良好的商业信誉，前三年内，在参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录。【报名资料必须提供：投标函（附件2）】

- 本项目不接受联合体投标。

## 特定资格条件

1. 投标人至少需具有以下一种能力等级证书（制冷空调）：

（1）中国设备管理协会的维修安装企业能力等级证书

（2）中国制冷空调工业协会的企业能力等级证书

（3）中国电子节能技术协会的企业能力等级证书

以上证书类别等级需A类2级或以上，提供证书复印件，并加盖投标单位公章。【报名资料必须提供：以上资质】

2. 投标人需具有中央空调系统维护保养的能力和经验，提供前3年内（以合同截止日期为准）3个及以上类似工程业绩证明（合同），类似工程业绩是指：提供医院等公共建筑类的中央空调末端维护保养的业绩证明资料，提供合同及对应发票加盖投标人公章。【报名资料提供：以上资质。】

3. 投标人若是外地企业的，在重庆本地必须有分公司或售后服务机构。提供分支机构营业执照、房屋租赁合同或产权证书、售后服务授权等证明材料。【报名资料必须提供：以上资质。】

# 七、报名须知、现场勘察

## （一）报名方式：

将报名资料于报名时间内发送至邮箱进行网上报名，进行资质初审。（报名邮箱：2987352792@qq.com；报名时间：详见最后一条。）

- （二）报名资料的编制：

- 1.报名资料内容：

- 报名资料封面及目录。

- “投标人资格要求”中所有资料复印件（按照“投标人资格要求”中的顺序进行编排）。

- 其他（投标人自行补充）。

- 2.报名资料格式：所有报名资料必须形成1个PDF。

- 3.报名资料和报名邮件的命名规范：“公司完整全称+项目名称 报名资料”

- 4.报名资料数量：1份。

- 5.报名资料盖章：所有资料均须盖投标人鲜章。

## （三）现场勘察：

- 投标单位自行勘察现场，以了解本项目实施的现场情况。凡是参与投标的单位，无论勘察现场与否，均视为充分了解本项目的实施条件，若有疑议，请于投标前联系。现场勘察联系人及联系方式：详见最后一条。

# 八、投标须知

- 投标费用：招标文件无需购买，各投标人自行在重医附一院官网下载，并承担投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标单位对上述费用均不承担任何责任。

- 投标文件的编制：

- 投标文件的组成（包含但不限于）：

- 封面及目录。

- 报价表（附件3）。

- 付费材料价格清单（附件4）。

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附件1）。（被授权人必须为投标单位的在职员工，并提供投标单位购买的社保证明作为证明）

- 投标函（附件2）。（实质性响应本招标文件内容）

- “投标人资格要求”中所有资料复印件。

- 方案及其他。（投标人自行补充）

- 装订顺序：请按照以上顺序装订投标文件。

- 文件数量：投标文件一式两份，正本一份，副本一份。

- 文件密封：所有资料均盖投标人鲜章，用文件袋或专用信封密封，并在封面写明项目名称、投标人名称等基本信息，封口处签字盖章。

- 文件递交：投标文件密封后于开标时递交。

- 其他：投标文件原则不退还，由投标单位自行备份留底。

- 评标方式：招标单位组织由医院相关部门及监督部门组成的评标小组进行评议，结合投标单位资质、经验、实力、社会信誉度、本项目投标报价及方案，选择中标单位并与之签订合同。

- 严禁串标、围标等恶意行为，若发现此类情况，取消投标资格，若已中标、成交，视为无效，相关供应商两年内禁止参与我院投标。

- 采购结果公告：请于重医附一院官网自行查看。

# 九、报名、开标的时间、地点及咨询方式

- 报名时间、地点及咨询方式

- 报名时间：2025年1月16日--2025年 1月20日上班时间。

- 报名邮箱：2987352792@qq.com

- 报名咨询：朱老师89012770

- 技术咨询、现场勘察联系人：廖老师（第一分院）86528722

- 开标时间、地点及咨询方式

- 开标时间：另行通知。

- 开标地点：重庆医科大学附属第一医院（重庆市渝中区袁家岗友谊路1号）5号楼A栋 总务处804室

- 开标咨询：同报名咨询。

附件：

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

- 投标函

- 运行维护服务报价表

- 付费材料价格清单

- 运维考核条款

重庆医科大学附属第一医院

2025年 1  月  16 日

附件1-1

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人         （法定代表人姓名）是（投标单位名称）              的法定代表人，任       （职务名称）职务，身份证号码：             ；联系电话：        ，单位座机：      ，邮箱：          。

特此证明。

附：1.法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

（投标单位公章）

年   月   日

附件1-2

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

本人        （职务：          身份证号码：                      ；联系电话：        ；单位座机：      ）系                         （单位名称）的法定代表人，现授权委托本公司的         （职务：        身份证号码：            ；联系电话：           ；邮箱：           ）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

特此委托。

被授权人：                           投标人法定代表人：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

附：1、法定代表人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人二代身份证复印件加盖公章（身份证应提供清晰的正反面）

- 被授权人最新清晰社保证明加盖公章（勿遗漏）

（投标单位公章）

年   月   日

附件2

投标函

项目名称：

致：重庆医科大学附属第一医院（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：              。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

- 我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

- 我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

- 我方具有良好的商业信誉，具有负责本项目所必需的设备和专业技术能力，并愿意随时提供相关证明材料。

- 如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

- 我方参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（投标人公章）

年    月   日

附件3

运行维护服务报价表

| 序号 | 运行维护内容 | 数量（预估） | 费用 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类型 | 单价 | 小计 |  |
| 1 | 中央空调末端 巡检、检修、清洗消毒、维护保养 | 8.6万m2，风机盘管1829台，组合式空调机组5台，新风机组43台 | 风机盘管 |  |  | 全包 （除付费材料报价清单外） |
|  |  |  | 组合式空调机组 |  |  |  |
|  |  |  | 新风机组 |  |  |  |
| 2 | 备用冷热源 巡检、检查、维护保养 | 2台风冷热泵机组（及地暖配套设施） | 地暖系统 |  |  | 全包 （除付费材料报价清单外） |
|  |  |  | 风冷源热泵 |  |  |  |
| 3 | 排风系统 巡检、检修、清洗消毒、维护保养 | 排风机组115台 | 排风机组 |  |  | 全包 （除付费材料报价清单外） |
| 4 | 其他 巡检、检查、 | 多联机空调 | 多联机组（内、外机） |  |  | 全包 （除付费材料报价清单外） |
|  |  | 外机26台、内机118台、 |  |  |  |  |
|  |  | 直膨胀机1台 | 直膨胀机 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：现场人员要求不低于5人驻场全包报价，以上报价包括但不限于：清洗拆装工具费用、清洗药品费用、初效过滤器费用、驻场人工、保险费、安装调试费、安全文明施工措施费、招标文件明示的风险费、护具费、架料费、材料设备运输费、清洗记录资料档案整理费、辅材费、管理费、第三方检测费、税费、利润等投标人为完成本合同规定的所有运行维护工作所需的全部费用。上述区域的设备数量最终以实际情况为准，若报价后发现设备项目存在缺漏，相关报价视为已包含在其它项目中，投标方不可再改变报价，即所有设备运行维护按要求由投标方负责。每半年运行维护期满经考核合格后支付一次。 该表可自行拓展 |  |  |  |  |  |  |

附件4

付费材料价格清单

投标单位《投标报价书》中需提供“付费材料价格清单”，该表内需投标人勘察现场后根据现场实际使用的零配件情况填写后期维修运维中可能使用、更换的零配件规格、型号（初效过滤器为包干耗材，已包含在包干报价中，不再进行报价），并根据市场情况对单价大于300元的零配件进行报价（表格可自行增删）。后续设备因维修等原因需使用、更换零配件材料且招标方未自备的，零配件材料均由投标单位采购，并提供安装。发生附件4内零配件材料使用的，投标方依据签订合同价格开票单独结算，附件4以外的零配件材料费用均由投标方自行承担。如有其它补充说明，请填写在备注栏中或用段落文字形式附在表格后。

| 序号 | 零件名称 | 用途 | 生产厂商 | 单位 | 单价(元) | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风机盘管电机 | 中央空调末端 |  | 台 |  | 307.5 |  |
|  | 风机盘管-FP34 |  |  | 台 |  | 975 |  |
|  | 风机盘管-FP51 |  |  | 台 |  | 1050 |  |
|  | 风机盘管-FP68 |  |  | 台 |  | 1237.5 |  |
|  | 风机盘管-FP85 |  |  | 台 |  | 1575 |  |
|  | 风机盘管-FP102 |  |  | 台 |  | 1950 |  |
|  | 风机盘管-FP136 |  |  | 台 |  | 2400 |  |
|  | 风机盘管-FP170 |  |  | 台 |  | 2775 |  |
|  | B1级橡塑保温板δ30 | 配套风机盘管 |  | m3 |  | 1312.5 |  |
|  | 液晶控制器（面板） |  |  | 个 |  | 337.5 |  |
|  | 电动二通阀 | 配套吊顶空调器 |  | 个 |  | 600 |  |
|  | 手动蝶阀DN150 | 末端循环管路 |  | 个 |  | 371.25 |  |
|  | 手动蝶阀DN200 |  |  | 个 |  | 450 |  |
|  | 手动蝶阀DN250 |  |  | 个 |  | 675 |  |
|  | 不锈钢软接DN200 |  |  | 个 |  | 420 |  |
|  | 不锈钢软接DN250 |  |  | 个 |  | 585 |  |
|  | 压力探头（机组上） | 地暖 |  | 个 |  | 375 |  |
|  | 水泵电机 |  |  | 个 |  | 450 |  |
|  | 铜管 |  |  | 米 |  | 37.5 |  |
|  | 集成控制板 |  |  | 个 |  | 2250 |  |
|  | 散热风扇MT132M1-6 |  |  | 个 |  | 1200 |  |
|  | 接触器GCM6511 |  |  | 个 |  | 675 |  |
|  | 变压器JBK3-100 |  |  | 个 |  | 525 |  |
|  | 热泵空开 |  |  | 个 |  | 1500 |  |
|  | 电动执行器 |  |  | 个 |  | 900 |  |
|  | 水力平衡阀 |  |  | 个 |  | 2625 |  |
|  | 小修：低温制冷模块、电源模块、变压器、继电器、断路器、浪涌抑制器、温控器、安全阀等 | 多联机空调 |  | 个 |  | 750 | 零部件清单仅供参考。可拆分报价。 |
|  | 中修：冷媒加热组件（含加氟）、镁棒、压力传感器（需焊接）、压力开关（需焊接）、节流部件、单向阀（氟系统）、充油型压力表、膨胀罐、主控板、变频模块、电源滤波器、风机模块、PFC电感、三通阀马达、电机、水泵、电磁阀、风机调速变频器等 |  |  | 个 |  | 2625 |  |
|  | 大修：压缩机、四通阀、换热器（壳管、套管、板换）、气液分离器、油分离器、水箱、干燥过滤器、内机内置节流部件等 |  |  | 个 |  | 4875 |  |
|  | 中效过滤器 | 新风机组 |  | 块 |  | 60 |  |
|  | 电机 |  |  | 个 |  | 1125 |  |
|  | 轴承 |  |  | 个 |  | 487.5 |  |
|  | 执行器 |  |  | 个 |  | 900 |  |
|  | 控制主板 |  |  | 个 |  | 1500 |  |
|  | 电动二通阀 |  |  | 个 |  | 900 |  |
|  | 轴承（内机） | 直膨机组 |  | 个 |  | 600 |  |
|  | 皮带（内机） |  |  | 个 |  | 450 |  |
|  | 电机（内机） |  |  | 个 |  | 1500 |  |
|  | 集成控制板（内机） |  |  | 个 |  | 2925 |  |
|  | 控制面板（内机） |  |  | 个 |  | 375 |  |
|  | 电机（外机） |  |  | 个 |  | 1125 |  |
|  | 集成控制板（外机） |  |  | 个 |  | 1500 |  |
|  | 铜管 |  |  | 米 |  | 37.5 |  |
| 请投标方自行确认后填报，表格可自行增补，投标后不再补充，均默认付费材料价格清单外材料由投标方自行承担（配件需同档次或高于原品牌档次）。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

运维考核条款

| 序号 | 考核事项 | 考核具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同条款执行情况 | 1. 按合同内容适时对送、回、排风口及过滤器系统进行了检查、清洗保养 2. 按合同内容适时将过滤网、机箱、软接进行清洗、更换 3. 按合同内容适时对冷凝水管道及接水盘的清洗、疏通、消毒 4. 按合同内容适时对风系统设备进行运行维护和翅片清洗 5. 按合同内容适时对电系统设备进行运行维护 |
| 2 | 运维服务质量保障、设备运行情况 | 1. 对空调系统运维到位，未引发故障或造成事故 2. 对强弱配电系统及设备检查运维到位，未引发故障或造成事故 3. 对给排水系统、各类管道阀门检查运维到位，未引发故障或造成事故的 4. 对空调管道检查运维到位，未引发故障或造成事 5. 对损坏的其他配套器材、附属设施维修及时 6. 未对使用设备人员日常工作带来不便，未收到投诉 7. 不同运维项目都有工作计划并按计划完成任务 |
| 3 | 工作人员制度遵守、服务态度等情况 | 1. 接到本院故障申告及维修电话后按合同规定时间前往处理，响应及时，无拖延、消极怠工等现象 2. 工作人员严格遵守岗位职责和本院的规章制度 3. 工作人员态度认真，责任心较强，与本院相关人员沟通及时，双方建立了良好的工作关系 4. 每次各项检查记录报表详细真实并及时上交医院相关管理部门 |